|  | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МИЛЕНИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3, 14, ОГРН: 315265100004823, ИНН: 234207360178, БИК: 040702615, Расчетный счет: 40802810760100011427, банк: Ставропольское отделение №52ЗО ПАО Сбербанк, к/с: 30101810907020000615 |
| --- | --- |

| РАЗРАБОТАНО: ИП Миленина В.А. Руководитель __________ /В. А. Миленина/ «___» ноябрь 2023г. | УТВЕРЖДЕНО: И.о главы Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края ____________________ / Е. С. Бойковой/ «____» ноябрь 2023г. |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ТАСКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2033г.

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ | 7 |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 8 |
| ВВЕДЕНИЕ | 12 |
| ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 14 |
| 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа | 17 |
| 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 17 |
| 1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 21 |
| 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 22 |
| 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 23 |
| 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 24 |
| 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды | 26 |
| 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) | 26 |
| 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям | 28 |
| 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды | 30 |
| 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 31 |
| 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 31 |
| 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 31 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения | 32 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 32 |
| 1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов | 33 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 35 |

| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 35 |
| --- | --- |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 37 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов | 37 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 38 |
| 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 42 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа | 43 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов | 44 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 46 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды | 46 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 46 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 47 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке | 47 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения | 48 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 49 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 49 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 50 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 50 |

| 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения | 51 |
| --- | --- |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 53 |
| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 54 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | 56 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование | 57 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 57 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 57 |
| 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 58 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 58 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 58 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 60 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 60 |
| 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения | 61 |
| 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения | 61 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 64 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 65 |
| ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 67 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа | 67 |
| 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 67 |
| 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений | 67 |
| 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 68 |
| 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 68 |
| 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 68 |
| 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 68 |
| 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 68 |
| 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 69 |
| 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа | 69 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения | 69 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 69 |
| 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 69 |
| 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 69 |
| 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 70 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений | 70 |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод | 70 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 70 |
| 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения | 70 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 70 |
| 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 71 |
| 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 71 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 71 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 71 |
| 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 71 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 71 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 71 |

| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 72 |
| --- | --- |
| 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 72 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 72 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 72 |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 72 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 72 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 72 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 73 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 74 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 74 |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон
№ 416 от 7 декабря 2011г. «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №2782 «О схемах водоснабжения водоотведения».

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Природные условия

Физико-географическая характеристика

В состав муниципального образования «Таскинский  сельсовет» входят один  населённый  пункт  – с. Таскино.

Численность населения на 2023 г. составляла 661 чел.

Климатические условия

Каратузский район по климатическому районированию относится к первому району, подрайон 1В, согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23–01–99*.

Климат района резко континентальный, иногда засушливый, с холодной продолжительной зимой и жарким коротким летом. Годовая амплитуда колебаний температуры воздуха достигает 82о. Средняя месячная температура января (–19,5)0 С, июля (+ 18,0)0 С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет (–46)0 С, абсолютный максимум (+36)0 С. Продолжительность вегетационного периода составляет около 150 – 160 суток.

Климат формируется под воздействием воздушных масс, приходящих с запада, севера, юга. В зимний и летний периоды над районом устанавливается отрог Сибирского антициклона, который в зимнее время приносит холодные воздушные массы, когда устанавливается холодная ясная погода с сильными морозами, а в летний период ясная, жаркая погода. Весной и осенью характер погоды неустойчив.

Наибольшие суточные колебания температуры воздуха наблюдаются в июне – июле 8.3 – 8.1°С, наименьшие в ноябре (2.2°) и декабре (1.6°).

Переход температуры воздуха через 0°С осенью – в начале последней декады октября, весной – в первой декаде апреля. Продолжительность безморозного периода 118 дней, с температурой + 10оС – 114 дней, средняя дата последнего заморозка – весной 22 июня, первого, осенью – 20 сентября.

Снежный покров устанавливается не сразу. Обычно первый снежный покров лежит недолго и после первого потепления сходит. Устойчивый снежный покров отмечается в первой декаде ноября и сходит в первой декаде апреля. Высота снежного покрова в горах составляет 100–130 см., в лесостепных районах 20–40 см. Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 2,5 м, вечной мерзлоты в данном районе нет.

Господствующими ветрами являются ветры юго-западного направления. Продолжительность отопительного периода 233 суток. Среднегодовая влажность воздуха 73%. Высота снежного покрова наибольшая за зиму 39 см. Число дней со снежным покровом 163 суток. Образование снежного покрова 2 ноября (средняя дата). Разрушение снежного покрова 6 апреля (средняя дата). Среднегодовая скорость ветра–2,0 м/с.

Преобладающими направлениями ветра являются западное и юго-западное.

Гидрография

Река Амыл. Река берёт начало на северном склоне Куртушибинского хребта Западного Саяна. Длина реки 257 км, площадь бассейна 9,5 тыс. км2 – 2–й по площади бассейна и длине приток Тубы после Казыра. Амыл принимает свыше 100 притоков, наиболее крупные из них – Кандат, Копь (правый), Шадат (левый). В бассейне свыше 150 озёр общей площадью более 9 км2.

В верхнем течении река горная, в среднем и нижнем – полугорная. В верховье Амыл протекает в узкой врезанной долине. Вниз по течению долина постепенно расширяется. Врезанное русло сменяется адаптированным, затем широкопойменным с пойменной многорукавностью.

Климат бассейна умеренный континентальный, с тёплым летом и умеренно суровой малоснежной зимой.

Среднемноголетний расход воды в нижнем течении 214 м3/с (объём стока 6,754 км3/год). Максимальный расход воды 2900 м3/с, минимальный в период открытого русла – 48 м3/с, минимальный зимний – 18,5 м3/с. Питание смешанное: снеговое и дождевое. Водный режим соответствует восточносибирскому типу, характеризуется длительным весенне-летним половодьем (апрель–июнь), сформированным снеготаяньем и дождями. Самый многоводный месяц май. Большая часть годового водного стока (около 62%) приходится на половодье; на лето-осень – 35%, на зиму – 3%. С конца мая по сентябрь проходят дождевые паводки. Диапазон сезонных изменений уровня воды 2,1–3,8 м. характеризующийся наивысшими годовыми уровнями. Ледовые явления начинаются в третьей декаде октября, через 1–2 дня начинается осенний ледоход, длящийся приблизительно 18 суток. Ледяной покров обычно возникает в конце второй декады ноября. Весеннее вскрытие реки приурочено ко второй половине второй декады апреля. После непродолжительного ледохода (до 4 суток) река освобождается ото льда ко второй половине апреля. Общая продолжительность периода с ледовыми явлениями около 173 суток.

Средняя мутность 19 г/м3. Минерализация воды в период повышенного стока достигает 470 мг/л. По химическому составу речная вода относится к гидрокарбонатному классу и кальциевой группе, с повышенным содержанием сульфатов. Вода по качеству соответствует условно чистой.

В реке водятся таймень, ленок, лимба, хариус, елец, щука, сиг, тугун, окунь, налим, осётр, бычок.

Амыл несудоходен. В верховье реки населённые пункты отсутствуют. В среднем и нижнем течении есть населённые пункты Верхний Кужебар, Шырыштык, Картузское, Старая Копь.

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

• добыча воды;

• хранение воды в специальных резервуарах;

• подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения сельсовета происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития сельсовета, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом системы водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам.

Они идут в направлении движения основных потоков воды.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Сеть водопровода Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

– тушение пожаров.

Важнейшей задачей при организации системы водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края является расчет потребностей в воде, объемов водопотребления на различные нужды хозяйства. Для систем водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

• максимальному водопотреблению в сутки – максимальному, среднему и минимальному часовым расходам, а также максимальному часовому расходу и расчетному расходу воды на нужды пожаротушения;

• среднему водопотреблению в сутки – среднему часовому расходу воды;

• минимальному водопотреблению в сутки – минимальному часовому расходу воды.

Система водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Суммарная протяженность водопроводных сетей Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края составляет 5,879 км.

Централизованная система водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края состоит из 3-х артезианских скважины и 3-х водонапорных башен. Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции, а именно:

– добыча воды, хранение и раздача потребителям.

На территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края водоснабжение потребителей осуществляет Администрация Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края.

Источники водоснабжения

В качестве источника воды для хозяйственно- бытового водоснабжения используются артезианские скважины. Участок группового водозабора представлен тремя эксплуатационными скважинами в с. Таскино:

– водозаборная скважина № 3011 по ул. Заречной 22, № 3012 по 
ул. Лесной 10, № 3013 по ул. Советская 135.

Техническая характеристика водозаборной скважины № 3011.

Водозабор расположен на пологом склоне на западной окраине села Таскино. Водозаборная скважина находится в здании из круглого леса размером 5x3,5x2,5м. В нем пол забетонирован, чисто. Скважина закрыта металлической плитой и в нее сверху попадание загрязняющих веществ исключено.

Техническая характеристика водозаборной скважины № 3012.

Водозабор находится на юго-восточной окраине села Таскино, на пологом склоне. Водозаборная скважина находится в кирпичном здании насосной размером 5,8x6,7x3,5м. Здание внутри чистое, оголовок скважины закрыт, пол зацементирован, постоянно находится в закрытом состоянии.

Из-за чего доступ к скважине посторонним лицам закрыт.

Техническая характеристика водозаборной скважины № 3013.

Водозабор расположен на восточной окраине села Таскино, по 
ул. Советской 10. Водозаборная скважина находится внутри кирпичного здания насосной размером 5,0x8,0м, при высоте 15м. пол внутри зацементирован.

Водозаборы эксплуатируют водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (aQu) и верхнедевонский водоносный комплекс (D3).

Водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (аОн) приурочен к аллювию 1 и 11 надпойменных террас рек Тубы и Амыла и их притоков.

Водовмещающими являются галечники с песком, реже горизонты песков, супесей. Глубина залегания подземных вод от 0,8 м до 40 м, подземные воды безнапорные. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков на их площади распространения, взаимосвязи грунтовых вод с поверхностными.

Верхнедевонский водоносный комплекс залегает ниже голоценового водоносного горизонта, распространен во всей северной половине Каратузского района, имеет большую мощность. Воды этого комплекса напорные. По химическому составу гидрокарбонатные смешанного катионного состава, с преобладанием кальция. Жесткость воды изменяется от 4,4 до 8,1ммоль/дм.З. минерализация обычно от 0,6 до 0,8 г/дмЗ.

Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ 6-10-110, ЭВЦ 6-16-110 и ЭВЦ- 4-2,5-80, которые работают в автоматическом режиме и включаются при понижении уровня воды в емкости.

Режим эксплуатации водозаборов круглогодичный, скважина №3013 по 
ул. Советской 135 работает в теплое время года, когда потребность в воде сильно возрастает. Скважина №3012 закольцована с расположенной на юго-восточной окраине села водозаборной скважиной №3013. Они расположены примерно на одинаковых абсолютных отметках по рельефу, обеспечивает водой вместе или поочередно семь улиц, расположенных ниже по рельефу села. А скважина №3011 обеспечивает водой одну улицу Заречную.

Оборудования и устройства для обеззараживания воды нет.

Характеристики 	источников 	водоснабжения 	Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики источников водоснабжения

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год ввода в эксплуатацию | Мощность водозабора, м3/час | Характеристика водонапорной башни, резервуара) | Наличие приборов учета воды | ЗСО 1–2–3 пояс, м | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Таскино |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважины №3013 с. Таскино, ул. Советская, д. 135 | 120 | 1962 | 172,8 | водонапорная башня, емкость 25 куб.м | – | + | Администрация МО |
| Артезианская скважины №3012 с. Таскино, ул. Лесная, д. 10 | 115 | 1962 | 86,4 | водонапорная башня Рожновского, емкость 25 куб.м | – | + | Администрация МО |
| Артезианская скважины №3011 с. Таскино, ул. Заречная, д. 22 | 130 | 1987 | 285 | водонапорная башня, емкость 9,0 куб.м | – | + | Администрация МО |

1.1.2 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011г. №416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В административных границах Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края централизованное горячее водоснабжение отсутствует полностью.

На территориях всех населенных пунктов Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края используются местные водонагреватели, в том числе в многоквартирных домах.

В настоящее время в Таскинском сельсовете Каратузского района Красноярского края централизованные водопроводные сети существуют только в с. Таскино. Существующие сети водоснабжения зонированные, охватывают незначительную часть жилой и общественно-деловой застройки.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Холодное водоснабжение

Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводят новые понятия в сфере водоснабжения:

• «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

• «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

• «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в централизованной системе водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края существует    1 технологическая зона водоснабжения, представленные водопроводом в с. Таскино.

В этой зоне осуществляется подъём и передача потребителю водных ресурсов.

Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно–бытовых целей в Таскинском сельсовете Каратузского района Красноярского края служат подземные воды. Вода, поднятая из скважин напрямую по трубам, попадает к потребителям, без какой-либо очистки. При этом, качество воды соответствует требованиям СанПиН.

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края, не охваченными централизованными системами водоснабжения.

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем горячего и холодного водоснабжения проводится для определения:

– технических возможностей сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

– технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

– экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий;

– сопоставления целевых показателей деятельности регулируемой организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, утвержденных такой организации целевых показателей деятельности уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, определенном в правилах формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – Правила формирования и расчета целевых показателей) с целевыми показателями деятельности регулируемых организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение и использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

Обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

В Таскинском сельсовете Каратузского района Красноярского края обследование не проводилось.

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Система водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края объединенная – хозяйственно-питьевая и противопожарная.

На момент разработки схемы в селе Таскино имеются: 3 артезианские скважина: № 3013,3012,3011; 3 резурвуара.

Водоснабжение в населенном пункте осуществляется из артезианских скважин с подачей воды в сеть потребителя напрямую и отключении глубинных насосов в скважине, вода, накопленная в резервуаре, возвращается в распределительную сеть.

Буровая скважина – инженерное сооружение, требующее внимательного и квалифицированного обслуживания. Каждая скважина должна обслуживаться одним и тем лицом, прошедшим соответствующую подготовку и знающим устройство, принципы действия сооружения, характерные неисправности и способы их устранения, правила эксплуатации скважины.

Над скважиной сооружается отапливаемое помещение, где размещается станция управления насосом и запорная арматура. Доступ в насосную станцию должен иметь только работник, которому поручена эксплуатация скважины.

Для каждой скважины устанавливается зона санитарной охраны строгого режима, с необходимым ограждением. В пределах зоны запрещается размещать объекты, технику, запрещается водопой скота, водоразбор, стирка белья и др. работы, загрязняющие ее территорию, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», СанПиН 2.1.5.1059–01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности сооружений водоподготовки в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий установлены зоны санитарной охраны (ЗСО), в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02–84 и СанПиН 2.1.41110–02, согласованные с районным центром Роспотребнадзора. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности сооружений водоподготовки в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий установлены зоны санитарной охраны (ЗСО), в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02–84 и СанПиН 2.1.41110–02, согласованные с районным центром Роспотребнадзора.

Водопровод подведен не ко всем домовладениям, остальные дома используют собственные скважины.

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В целом подземные воды Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края, по всем показателями качества соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Обеззараживание воды

В системах водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края обеззараживающие установки отсутствуют.

Проблема обеспечения населения водой гарантированного качества является одной из основных для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Состояние насосного оборудования – удовлетворительное. Резервуар находится в удовлетворительном состоянии.

Энергоэффективность подачи воды оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Внедрение автоматизации управления насосными станциями является одним из важнейших направлений в области подачи воды. Визуальный контроль за состоянием технологического оборудования и ручное управление агрегатами не могут обеспечить достаточной надежности и экономичности работы насосных станций.

Применение автоматизированного управления насосными станциями дает значительные преимущества:

– повышает бесперебойность, четкость и надежность работы;

– снижает эксплуатационные расходы вследствие уменьшения числа обслуживающего персонала;

– увеличивает срок службы оборудования и приборов благодаря своевременному выключению из работы агрегатов при возникновении неполадок в их работе.

В настоящее время на водозаборах отсутствует автоматическая система подачи воды в сеть.

Перечень насосного оборудования в системы водоснабжения, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика существующего насосного оборудования

| № | Адрес места расположения насосной станции и наименование | Наименование насосного оборудования | Год установки | Производительность, м³/час | Напор, м | Мощность привода, кВт | Частотный преобразователь, Да (тип, марка)/ нет | Режим работы, ч/год | Наличие приборов учета эл/энергии, есть/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Таскино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артезианская скважины №3013 с. Таскино, ул. Советская, д. 135 | ЭЦВ 6–16–110 | - | 16 | 110 | 7,5 | нет | 2160 | есть |
| 2 | Артезианская скважины №3012 с. Таскино, ул. Лесная, д. 10 | ЭЦВ 6–10–110 | - | 10 | 110 | 5,5 | нет | 8760 | есть |
| 3 | Артезианская скважины №3011 с. Таскино, ул. Заречная, д. 22 | ЭЦВ 4–2,5–80 | - | 2,5 | 80 | 2,2 | нет | 8760 | есть |

Характеристики существующих емкостных сооружений приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Место расположения | Материал | Емкость резервуара, водонапорной башни, м3 | Высота водонапорной башни, (отметка дна напорного резервуара), м | Год постройки | Техн. состояние, степень износа (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Таскино |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНБ | Артезианская скважины №3013 с. Таскино, ул. Советская, д. 135 | сталь | 25 | – | 2012 | – | – |
| ВНБ | Артезианская скважины №3012 с. Таскино, ул. Лесная, д. 10 | сталь | 25 | - | 2020 | - | - |
| ВНБ | Артезианская скважины №3011 с. Таскино, ул. Заречная, д. 22 | сталь | 9 | - | 1987 | - | - |

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Суммарная протяжённость водопроводных сетей составляет 5,879 км. В том числе протяженность магистральных водоводов, уличных сетей и внутриквартальных сетей.

Характеристика водопроводных уличных сетей, представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб, диаметр, мм | Степень износа, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | участок водопроводной сети «водозабор №1» (ул. Советская, 135) – ВК1 – ВК25 | 2100,7 | асбест, 100мм | 90 | 1962 |
| 2 | участок водопроводной сети ул. Советская, ВК24 – ВК25 | 84,1 | полиэтилен, 50мм | 80 | 1962 |
| 3 | участок водопроводной сети ул. Гагарина, ВК26 – ВК38 | 1232,6 | асбест, 100мм | 80 | 1962 |
| 4 | участок водопроводной сети ВК9 (ул. Советская) – ВК26 (ул. Гагарина) | 187,5 | асбест, 100мм | 70 | 1962 |
| 5 | участок водопроводной сети ВК23 (ул. Советская) – ВК36 (ул. Гагарина) | 182,7 | асбест, 100мм | 50 | 1962 |
| 6 | участок водопроводной сети ул. Трудовая, ВК30 (ул. Гагарина) – ВК40 (ул. Школьная) | 192,6 | полиэтилен, 50мм | 50 | 1962 |
| 7 | участок водопроводной сети ул. Школьная, ВК40 – ВК42 | 358,6 | полиэтилен, 50мм | 50 | 1962 |
| 8 | участок водопроводной сети ул. Школьная, ВК44 – ВК47 | 194,7 | полиэтилен, 50мм | 50 | 1962 |
| 9 | участок водопроводной сети ул. Зеленая, ВК49 – ВК51 | 210,4 | полиэтилен, 50мм | 10 | 2014 |
| 10 | участок водопроводной сети ул. Лесная, ВК54 – ВК57 | 171,8 | полиэтилен, 50мм | 50 | 1962 |
| 11 | участок водопроводной сети «водозабор №2» (ул. Лесная, 10) – ВК31 (ул. Гагарина) | 596,5 | чугун, 100мм | 50 | 1962 |
| 12 | участок водопроводной сети «водозабор №3» (ул. Заречная, 22) – ВК58 | 185,8 | полиэтилен, 50мм | 50 | 1987 |
| 13 | участок водопроводной сети ул. Заречная, ВК58 – ВК61 | 181 | полиэтилен, 50мм | 50 | 1987 |
|  | ИТОГО | 5879,0 |  |  |  |

Общее состояние водопроводных сетей характеризуется как –неудовлетворительное.

Эксплуатация сетей ведется в сложных инженерно-геологических условиях. К неблагоприятным физико-геологическим процессам на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края следует отнести:

- затопление территории;

- подтопление территории;

- заболачивание, застой поверхностных вод;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков;

- ветровая эрозия.

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В соответствии с СП 31.13330.2021 системы централизованного хозяйственно–питьевого и противопожарного водоснабжения относится ко II категории по степени обеспеченности подачи воды с элементами системы, относящимися к I категории, используемыми для подачи воды на пожаротушение.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в сельсовете тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

В связи с этим в Таскинском сельсовете Каратузского района Красноярского края постоянно испытывает недостаток воды, особенно в летний период.

Проблемой также является несанкционированный отбор воды.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением, цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также зеленных насаждений.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в муниципальном образовании Таскинский сельсовет Каратузского района Красноярского края отсутствует.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не относится к зоне многолетней мерзлоты.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не выявлено.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В Таскинском сельсовете Каратузского района Красноярского края централизованное водоснабжение осуществляется следующими организациями:

1. Администрация Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края.

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края являются:

• привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

• обновление основного оборудования объектов, ремонт и строительство сетей централизованной системы водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края являются:

• постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

• постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края, являются:

• привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

• повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

• реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов на водоводы из труб ПНД с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

• обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества;

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

• показатели качества питьевой воды;

• показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

• показатели качества обслуживания абонентов;

• показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

• соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

• улучшение качества воды;

• иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Действующими программами социально-экономического развития Каратузского района на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не предусматривается реализация инвестиционных проектов и создание рабочих мест. Ввиду сложившейся тенденции уменьшения численности населения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края (за счет естественной убыли и миграционного оттока) и отсутствия перспективы создания дополнительных рабочих мест в градообразующих отраслях с привлечением трудовых ресурсов из других районов края, настоящим генеральным планом предусматривается численность на уровне 661 чел.

Прогноз численности населения представлен в таблице ниже.

Таблица 5 – Прогноз численности населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый период (2023 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| с. Таскино | 661 | 661 |
| Итого | 661 | 661 |

Перспективный жилищный фонд

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства сельского совета являются:

– рост жилищного фонда в целях увеличения средней жилищной обеспеченности на одного человека;

– увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования;

– благоустройство селитебных территорий.

В соответствии с разработкой проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Красноярского края планируемая средняя жилищная обеспеченность на одного человека на I очередь – 2030 год составляет 32,1 м2, на расчетный срок 2042 год – 37,6 м2.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края в разрезе водоснабжающих организацией, а также произведен расчет перспективного расхода воды в муниципальном образовании при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2033 года.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

В таблице 6 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды в Таскинском сельсовете Каратузского района Красноярского края.

Таблица 6 – Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2022 гг. (в тыс. м3)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| село Таскино |  |  |  |
| 1 | общий подъем воды | тыс. куб. м. | 20,72 |
| 2 | расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0 |
| 3 | подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 20,72 |
| 4 | потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 3,453 |
| 5 | отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 17,267 |
| 6 | на приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0 |
| 7 | питьевой воды | тыс. куб. м. | 17,267 |
| 8 | технической воды | тыс. куб. м. | 0 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

– расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

промывка тупиковых сетей;

– на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

– расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

– промывка канализационных сетей;

– тушение пожаров;

– испытание пожарных гидрантов.

– организационно-учетные расходы, в том числе:

– не зарегистрированные средствами измерения;

– не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

– не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

2. Не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;

– расходы на хозбытовые нужды.

– потери из водопроводных сетей:

– потери из водопроводных сетей в результате аварий;

– скрытые утечки из водопроводных сетей;

– утечки из уплотнения сетевой арматуры;

– утечки через водопроводные колонки;

– расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

– утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных водозаборов Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края. Отчетные данные представлены за 2022 год согласно сведениям водоснабжающих организаций.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2022 г.

| Расход (добыча) питьевой воды |  |
| --- | --- |
| Наименование | 2022г. |
| село Таскино |  |
| Годовой, тыс. м3/год | 20,72 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 68,12 |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно–питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

Большая часть населения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории муниципального района (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261–ФЗ «Об энергосбережении…»).

Структурный   баланс   питьевого   водоснабжения   по   типам   абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2022 г.

| Группы потребителей | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| село Таскино |  |  |
| реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 17,267 |
| население | тыс. м3/год | 16,255 |
| прочие предприятия | тыс. м3/год | 0,438 |
| бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | 0,574 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Большинство подключенных к ЦСХВ абонентов осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержденным на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями Федерального закона № 261–ФЗ «Об энергосбережении…» (ветхие и аварийные дома, при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.).

Нормативы потребления горячей и холодной воды, установленные на территории Каратузского муниципального района.

Таблица 9 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении) на территории красноярского края, определенные расчетным методом

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,17 | 3,19 |
| 2 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | 3,24 |
| 3 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,26 | 3,30 |
| 4 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,69 |
| 5 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,73 | 2,63 |
| 6 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,62 | 1,24 |
| 7 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,32 | 0,77 |
| 8 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,91 | 1,24 |
| 9 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,17 | 0,55 |
| 10 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 | Х |
| 11 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | Х |
| 12 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | Х |
| 13 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | Х |
| 14 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | Х |
| 15 | многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | Х |
| 16 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами и раковинами | куб. метр в месяц на человека | 3,09 | Х |
| 17 | многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | Х |

| 18 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,17 | 3,19 |
| 20 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | 3,24 |
| 21 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,26 | 3,30 |
| 22 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,69 |
| 23 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 3,73 | 2,63 |
| 24 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,62 | 1,24 |
| 25 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами | куб. метр в месяц на человека | 2,32 | 0,77 |
| 26 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,91 | 1,24 |
| 27 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,17 | 0,55 |
| 28 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками | куб. метр в месяц на человека | 0,46 | 0,55 |
| 29 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 | Х |
| 30 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | Х |
| 31 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | Х |
| 32 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | Х |
| 33 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | Х |
| 34 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | Х |
| 35 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами и раковинами | куб. метр в месяц на человека | 3,09 | Х |
| 36 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | Х |
| 37 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,22 | Х |
| 38 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,32 | Х |
| 39 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,42 | Х |

| 40 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 5,02 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,52 | Х |
| 42 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, душами | куб. метр в месяц на человека | 4,22 | Х |
| 43 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,01 | Х |
| 44 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 0,96 | Х |
| 45 | многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | Х |
| 46 | многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 1,20 | Х |
| 47 | дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,97 | 1,91 |

Таблица 10 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории красноярского края, определенные расчетным методом

| № п/п | Виды сельскохозяйственных животных | Единицы измерения норматива | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив земельного участка (за исключением картофеля): |  |  |
| 1.1 | полив земельного участка при наличии водопровода <*> | куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,183 |
| 1.2 | полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки <*> | куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,061 |
| 2 | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: |  |  |
| 2.1 | крупный рогатый скот | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 |
| 2.2 | крупный рогатый скот, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,915 |
| 2.3 | лошади | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 |
| 2.4 | свиньи | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,915 |
| 2.5 | овцы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,305 |
| 2.6 | козы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,076 |
| 2.7 | куры, индейки | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,030 |
| 2.8 | утки, гуси | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,060 |
| 3 | Водоснабжение бань, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке: |  |  |
| 3.1 | баня при наличии водопровода | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,220 |
| 3.2 | баня при водоснабжении из уличной колонки | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,140 |
| 3.3 | закрытые бассейны (индивидуальные) | куб. метр в месяц на 1 человека | 4,04 |
| 4 | Водоснабжение иных надворных построек, других объектов: |  |  |
| 4.1 | летние кухни | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,70 |
| 4.2 | иные надворные постройки | куб. метр в месяц на 1 человека | 1,16 |
| 4.3 | мойка мотоцикла | литр на машину за 1 помыв | 3,800 |
| 4.4 | мойка автомобиля при наличии водопровода | литр на машину за 1 помыв | 100,000 |
| 4.5 | мойка автомобиля при водоснабжении из уличной колонки | литр на машину за 1 помыв | 10,000 |

Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 2022 год представлено в таблице 11.

Таблица 11 – Фактический	баланс реализации холодной, горячей и    технической воды населению за 2022 г.

| № п/п | Наименование | Период потребления, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022г. |
| село Таскино |  |  |
| 1 | холодное водоснабжение | 17,267 |
| 2 | горячее водоснабжение | 0 |
| 3 | техническое водоснабжение | 0 |
| 4 | Всего: | 17,267 |

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

На всех водозаборах отсутствуют приборы для коммерческого учета воды.

В настоящий момент Таскинский сельсовет Каратузского района Красноярского края не оснащен приборами учёта.

К расчетному сроку действия данной Схемы для учета воды, поданной для реализации, необходимо установить приборы коммерческого учета воды у 100% потребителей и водозаборов.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население, так как это основная группа потребителей холодной воды.

Установка домовых приборов учета может быть осуществлена:

– по решению собственника (собственников) жилого дома за счет собственных или заемных средств;

– по решению управляющей жилищной организации за счет собственных или привлеченных средств и решению потребителя.

Установка индивидуальных приборов учета и расходомеров тепла может осуществляться:

– по инициативе собственника помещений за счет его средств;

– по инициативе нанимателя помещений с согласия собственника, за счет средств лица, изъявившего желание установить индивидуальные приборы учета;

– по решению общего собрания потребителей.

Обхват абонентов приборами учета представлен в процентном виде в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование населенного пункта | Население, % | Промышленные объекты, % | Социально-культурные объекты, % |
| --- | --- | --- | --- |
| село Таскино | 84 | 84 |  |
| ИТОГО | - | - |  |

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлены в таблице 13.

Таблица 13

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| село Таскино |  |
| – | – |

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края выполнен согласно фактическому водозабору за 2022 год. Анализ представлен в таблице 14.

Следует отметить, что представленная в таблице фактическая максимальная производительность водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021.

Таблица 14 – Анализ производственных мощностей по состоянию

на 2022 год

| Расположение | Источник централизованного водоснабжения | Фактическая производительность водозаборных сооружений*, м3/сут. | Существующий максимальный расход, м3/сут. | Наличие резерва (+) или дефицит (–) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважины №3013 с. Таскино, ул. Советская, д. 135 | артезианские скважины | 4147,2 | - | + |
| Артезианская скважины №3012 с. Таскино, ул. Лесная, д. 10 | артезианские скважины | 2073,6 | - | + |
| Артезианская скважины №3011 с. Таскино, ул. Заречная, д. 22 | артезианские скважины | 6840 | - | + |
| Всего по муниципальному образования |  | 13060,8 | 68,12 | + |

Вполне очевидно, что существующие водозаборы смогут обеспечить в полном объеме потребности в воде населенных пунктов Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края, т.к. имеется резерв по наличию разведанных запасов пресных подземных вод по всем населенным пунктам.

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории муниципального образования на период с 2023 по 2033 годы рассчитаны в соответствии с:

– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02–84»;

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85»;

– СП 8.13130.2020 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

– СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

При расчете перспективного баланса в качестве начальных данных принималась следующая информация:

– существующее население муниципального образования;

– перспективные жители будут потреблять воду согласно нормативам, установленным на территории Каратузского муниципального района;

– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02–84»;

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85»;

– СП 8.13130.2020 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включает все дополнительные расходы обслуживающим персоналом, посетителями на уборку помещения.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории муниципального образования. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при сценарии развития Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края представлен в таблице 15.

Таблица 15 – Объем расхода воды на 2033 год

| Населенный пункт | Среднесуточное, м3/сут | В сутки максимального водоснабжения, м3/сут | Годовое, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| село Таскино | 47,31 | 56,77 | 17,267 |
| ВСЕГО: | 47,31 | 56,77 | 17,267 |

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Таскинском сельсовете Каратузского района Красноярского края горячее водоснабжение отсутствует.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Перспективный баланс потребления воды по населенным пунктам Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края приведен в таблицах 16.

Таблица 16 – Перспективный баланс потребления воды по
 с. Таскино

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | Количество потребителей, чел. | Среднесуточное водопотребление, М3/Сут | Коэффициент сезонной неравномерности водопотребления | Водопотребление, С учетом коэффициент сезонной неравномерности, М3/Сут | Годовое водопотребление, Тыс.М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, без канализации в (л/сут на чел.) | 160 | 661 | 105,8 | 1,2 | 126,91 | 38,62 |
|  | Итого: |  |  | 105,8 |  | 126,91 | 38,62 |
| 2 | неучтенные расходы | 10% |  | 10,6 |  | 12,7 | 3,4 |
| 3 | промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 20% | - | - | - | - | - |
| 4 | полив территории | 50,0 | 661 | 33,1 | - | 39,7 | 3,31 |
|  | ВСЕГО: | – |  | 149,5 |  | 179,31 | 45,33 |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края водоснабжение потребителей осуществляет Администрация Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края.

Эксплуатационная зона ответственности Администрации Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края распространяется на все части комплекса системы водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края.

Территориальная структура потребления воды изменяется на рассматриваемый период ввиду следующих факторов:

– Принятое территориальное деление при описании существующего положения подразумевает рассмотрение системы водоснабжения
с. Таскино с делением на 3 основные группы водопотребления:

– население,

– организации, финансируемые из бюджета,

– прочие потребители.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

На расчетный срок планируется увеличение водопотребления населением, что обосновано увеличением количества потребителей услуги централизованного водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края, обеспеченного централизованным водоснабжением.

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Нереализованная вода (разница между подачей и реализацией) включает в себя утечки, промывки по актам, потери воды. Реализованная вода включает в себя оплаченный объем воды, поданный населению и предприятиям.

В структуре неучтенных расходов и потерь самую большую долю занимают потери при утечках при повреждениях и разрывах водопровода.

Указанные составляющие неучтенных расходов и потерь не могут быть устранены полностью. Даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- снижение аварийности;

- замена изношенных сетей;

- применение новых методов обеззараживания;

- оптимизация гидравлического режима;

- налаживание зонального учета воды.

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно–коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета. В связи с переходом на 100–процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные приборы учёта коммунальных ресурсов.

К концу расчетного срока планируется сократить число потерь, за счет выполнения мероприятий по реконструкции систем холодного водоснабжения на 2023–2033гг.

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения

В таблице 17 представлен полный подробный перспективный баланс системы водоснабжения, который содержит:

- общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды;

- территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения;

- структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.

Таблица 17 – Перспективный баланс водоснабжения (в тыс. м3)

| Населенный пункт | Объем выработки воды, тыс. м3/год | Объем неучтенных расходов и потерь, тыс. м3/год | Объем реализации услуг населению, тыс. м3/год | Объем реализации услуг бюджетным и прочим потребителям, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Таскино | 45,33 | 3,4 | 38,62 | - |
| Всего по МО | 45,33 | 3,4 | 38,62 | - |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

К расчетному сроку суммарный дебит водозаборов не изменится и составит суммарно 13060,8 м3/сут.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, в 2033 году потребность Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края в питьевой воде должна составить 149,5 м3/сут.

Резерв мощности составит 12911,3 м3/сут. Расчетные производственные мощности системы водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края полностью будут удовлетворять требованиям данной Схемы на расчетный срок действия.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011г. №416–Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

На территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края гарантирующая организация отсутствует, осуществляет централизованное водоснабжение Администрация Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Мероприятия по реконструкции и модернизации водозаборов

Перечень основных мероприятий по реконструкции водозаборов и артезианских скважин приведен в таблице 18.

Таблица 18 – Первоочередные мероприятия по реконструкции водозаборов и артезианских скважин

| № п/п | Основные работы | Ориентировочные сроки выполнения | Цель выполнения мероприятий | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | – | – | – | – |
|  | ИТОГО | – | – | – | – |

Мероприятия по реконструкции сетей водопровода

Перечень первоочередных мероприятий по реконструкции сетей водопровода приведен в таблице 19.

Таблица 19 – Первоочередные мероприятия по реконструкции и строительству сетей водопровода

| № п/п | Основные работы | Ориентировочные сроки выполнения | Цель выполнения мероприятий | Проектные параметры | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок водопроводной сети «водозабор №1» (ул. Советская, 135) ВК1 – ВК25 | 2026г -2027г. | замена асбестового трубопровода диаметром 100 мм на полиэтиленовый диаметром 110 мм, замена смотровых колодцев | 2100,7 | 4256,02 |
| 2 | Участок водопроводной сети ул. Гагарина, ВК26 – ВК38 | 2028г - 2030г. | замена асбестового трубопровода диаметром 100 мм на полиэтиленовый диаметром 110 мм, замена смотровых колодцев | 1232,6 | 2497,25 |
| 3 | Участок водопроводной сети ВК9 (ул. Советская) – ВК26 (ул. Гагарина) | 2030г - 2032г. | замена асбестового трубопровода диаметром 100 мм на полиэтиленовый диаметром 110 мм, замена смотровых колодцев | 187,5 | 379,88 |
| 4 | Участок водопроводной сети ВК23 (ул. Советская) – ВК36 (ул. Гагарина) | 2030г - 2032г. | замена асбестового трубопровода диаметром 100 мм на полиэтиленовый диаметром 110 мм, замена смотровых колодцев | 182,7 | 370,15 |
| 5 | Участок водопроводной сети «водозабор №2» (ул. Лесная, 10) – ВК31 (ул. Гагарина) | 2032г - 2034г. | замена чугунного трубопровода диаметром 100 мм на полиэтиленовый диаметром 110 мм, замена смотровых колодцев | 596,5 | 1208,51 |
|  | ИТОГО | – | – | 4300,0 | 8711,81 |

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

– реконструкция существующих ВЗУ;

– установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

– создание системы автоматизации и телеметрии ВЗУ;

– установка на ВЗУ ультразвуковых или индукционных расходомеров;

– установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

– обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СП 8.13130.2020;

– замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно–питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 0,3–0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор–поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные трубы. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных в коммунальном хозяйстве не превышает 20–25 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4–5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

- повышение надежности подачи воды;

- снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

Обоснование необходимости строительства сетей водопровода

Цель: обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края.

Задачи:

– прокладка сетей для подключения новых абонентов;

– закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения населенных пунктов Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края в рамках схемы предусматривается реконструкция и модернизация существующих водопроводных сооружений, при этом предусматривается практически полностью сохранение существующей схемы подачи воды.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Процессы автоматизации и диспетчеризации (системы управления) инженерных сетей и сооружений не только обеспечивают контроль над работой систем водоснабжения, но также являются основой для формирования единой информационно–управляющей системы, которая позволяет значительно снизить энергопотребление систем водоснабжения, а также повысить надежность их работы.

Средствами автоматики решаются различные задачи, возникающие в процессе эксплуатации объектов систем водоснабжения:

1) Обеспечивается поддержание на заданном уровне различных технологических параметров: количественных (давление, расход, уровень, температура и др.) и качественных (рН, концентрация остаточного хлора, концентрация кислорода, щелочность, мутность, цветность и др.).

2) Включаются и отключаются насосные агрегаты при достижении заданных технологических параметров (уровней воды в резервуарах, давления и расхода в трубопроводе и др.).

3) Соблюдается заданная последовательность операций (включение и отключение пускателей и выключателей, открытие и закрытие задвижек и затворов, подача охлаждающей воды на подшипники и т. д.) при пуске и останове насосных агрегатов и прочих устройств и механизмов.

4) Отключаются поврежденные агрегаты и включаются резервные в случае возникновения аварийной ситуации или неисправности оборудования.

5) Изменяется количество работающих насосов и регулируется их подача при изменении водопотребления или уровня воды в резервуарах.

6) Поддерживаются необходимое давление в системе трубопроводов и уровень воды в резервуарах.

7) Включаются или отключаются вспомогательные устройства, механизмы и системы (дренажные насосы, системы отопления и вентиляции, освещения и др.).

Диспетчеризация – централизованный контроль и управление территориально разобщенными объектами водоснабжения, связанными общим технологическим процессом. Система диспетчеризации должна предусматриваться для систем водозабора, хранения и обеззараживания воды, водоподачи и распределения воды между потребителями.

Диспетчеризация неавтоматизированных объектов (небольших насосных станций с дежурным персоналом) может осуществляться с помощью телефонной связи.

Построение многофункциональной системы диспетчеризации одновременно:

- обеспечивает нормальное функционирование системы водоснабжения;

- исключает возможное негативное влияние человеческого фактора на процесс управления;

- минимизирует энерго- и эксплуатационные затраты;

- может отображать прогнозируемые и фактические неисправности оборудования;

- ускоряет возможную реакцию на изменения в работоспособности системы.

В целом, автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения:

1. повышает надёжность систем управления;

2. повышает оперативность управления;

3. обеспечивает более чёткую визуализацию схем объектов и параметров технологических процессов.

Применение микропроцессоров и компьютеров обеспечивает высокую гибкость систем управления при изменении режимов работы отдельных объектов и вводе в эксплуатацию новых объектов.

Внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения направлено на достижение следующих показателей эффективности:

- Сокращение скрытых утечек и снижение неучтенных расходов.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261–ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010г. № 149, вступил в силу с 18.07.2010г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261–ФЗ и п. 3

Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы учета потребляемой воды, производят оплату исходя из расчетных данных.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Трассировка новых сетей водоснабжения, планируемых к размещению на территориях, где в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения, принята с учетом существующей и планируемой застройки населенных пунктов Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края, а также расположения существующих сетей и сооружений водоснабжения.

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схемой водоснабжения не предусмотрено строительство новых насосных станций на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемой водоснабжения не предусмотрена организация новых источников водоснабжения (артезианских скважин на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края). Размещение резервных арт. скважин предусматривается на существующих площадках в границах, утвержденных ЗСО.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения отражены в графической части на картографическом материале. Данные схемы не могут использоваться в качестве проектной документации для строительства объектов водоснабжения.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:

– обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

– рациональное использование водных ресурсов;

– предотвращение загрязнения водоемов;

– соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточника и водоохранных зонах водоемов;

– действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Современный уровень загрязнения водных объектов на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края определяется сбросами загрязненных вод от объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций необходимо проводить регулярный контроль качества воды на источниках водоснабжения, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими нормами.

Для обеспечения санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, проектируется и создается ЗСО.

Первый пояс (пояс строгого режима) охватывает часть используемого водоема в месте забора воды из него и территорию расположения головных водопроводных сооружений (водоприемники, насосные и очистные станции, резервуары). Территория первого пояса изолируется от доступа посторонних лиц и по возможности окружается зелеными насаждениями. Постоянное проживание людей в первой зоне запрещено. Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс санитарной охраны включает источник водоснабжения (водоем) и бассейн его питания, т. е. все территории и акватории, которые могут оказать влияние на качество воды источника, используемого для водоснабжения. Территория второго пояса определяется в основном соответствующими водоразделами.

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны должен быть обеспечен ряд оздоровительных мероприятий и введен ряд ограничений в хозяйственную деятельность с целью защиты источника водоснабжения от недопустимого ухудшения качества воды в нем.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов, согласованными с государственной санитарно-эпидемиологической службой Российской Федерации.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

С целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, предлагается использование в качестве средств обеззараживания электролизных установок.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и СМР содержится в таблице 20.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2023 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналогии мероприятий (объектов).

Комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий включает:

– проектно-изыскательные работы;

– строительно-монтажные работы;

– работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

– приобретение материалов и оборудования;

– пусконаладочные работы;

– дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 20.

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице 20 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенными вариантами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования. В таблице отражены следующие сведения:

1. Стоимость реализуемых мероприятий с разбивкой затрачиваемых денежных средств по годам реализации в ценах 2023 года с учетом НДС.

2. Разбивка мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».

Таблица 20 – Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Затраты, тыс. руб. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок водопроводной сети «водозабор №1» (ул. Советская, 135) – ВК1 – ВК25 | L=2100,7 м. ⌀ 110 п/э | 4256,02 | - | - | - | 2128,01 | 2128,01 | - | - | - | - | - | - | - | МБ КБ |
| 2 | Участок водопроводной сети ул. Гагарина, ВК26 – ВК38 | L=1232,6 м. ⌀ 110 п/э | 2497,25 | - | - | - | - | - | 832,42 | 832,42 | 832,42 | - | - | - | - | МБ КБ |
| 3 | Участок водопроводной сети ВК9 (ул. Советская) – ВК26 (ул. Гагарина) | L=187,5 м. ⌀ 110 п/э | 379,88 | - | - | - | - | - | - | - | 126,63 | 126,63 | 126,63 | - | - | МБ КБ |
| 4 | Участок водопроводной сети ВК23 (ул. Советская) – ВК36 (ул. Гагарина) | L=182,7 м. ⌀ 110 п/э | 370,15 | - | - | - | - | - | - | - | 123,38 | 123,38 | 123,38 | - | - | МБ КБ |
| 5 | Участок водопроводной сети «водозабор №2» (ул. Лесная, 10) – ВК31 (ул. Гагарина) | L=596,5 м. ⌀ 110 п/э | 1208,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 402,84 | 402,84 | 402,84 | МБ КБ |
| Итого: |  |  | 7293,6 |  |  | - | - | 2128,01 | 832,42 | 832,42 | 1082,43 | 250,01 | 652,85 | 402,84 | 402,84 | - |

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий, предложенных в схеме водоснабжения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края окажет позитивное влияние на значение целевых показателей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 22 мая 2020 года) (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

– показатели качества питьевой воды;

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Для постоянного улучшения показателей надежности и бесперебойности

водоснабжения в перспективах развития сетей водоснабжения необходимо наращивать объемы перекладки сетей холодного водоснабжения.

– показатели качества обслуживания абонентов;

– показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

– соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 21 – Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| Наименование | Индикаторы | Базовый показатель (2022 г.) | Целевой показатель (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене (одиночное протяжение водопроводной сети всех видов, которое в соответствии с требованиями правил эксплуатации и технике безопасности нуждается в замене), км | - | - |
|  | 2. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети), % |  |  |
|  | 3. Износ сетей, % | 80 | Менее 10 |
| 3. Показатели качества обслуживания | 1. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (отношение объема реализации воды по приборам учета к общему объему реализации воды), % | 84 | 100 |
| 4. Иные показатели | 1. Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (отношение численности населения, получающего услуги водоснабжения, к численности населения муниципального образования, % | 40 | 100 |

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться водоснабжающей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального образования, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

Федеральным законом от 21.12.2021 года № 430–ФЗ внесены изменения в статью 225 Гражданского кодекса, которая определяет порядок постановки на учет бесхозяйной вещи.

С заявлением о принятии на учет бесхозяйных линейных объектов наряду с органами местного самоуправления, вправе обратиться лица, обязанные в соответствии с законом осуществлять эксплуатацию таких линейных объектов. По истечении трех месяцев со дня постановки бесхозяйных линейных объектов на учет лица, обязанные в соответствии с законом осуществлять эксплуатацию таких линейных объектов, могут обратиться в суд с требованием о признании права собственности на них.

Принимая во внимание, что муниципальное имущество может передаваться во временное владение и(или) пользование только в соответствии с федеральным законом от 26.07.2006 года № 135–ФЗ «О защите конкуренции», вновь принятая вышеуказанная норма упрощает процедуру вовлечения имущества в хозяйственный оборот при участии непосредственно ресурсоснабжающих организаций.

По данным администрации Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края имеются бесхозяйные участки сетей водоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края. Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки, входящей в состав муниципального образования территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, и деление территории поселения, на эксплуатационные зоны отсутствует.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

Перечень территорий с децентрализованным водоотведением приведен в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование поселений | Численность фактически проживающего населения | Описание |
| --- | --- | --- |
| с. Таскино | 661 | применяются выгребные ямы, септики |

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Приток сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах, отсутствует.

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Приток неорганизованного стока – сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах по поверхности рельефа местности, отсутствует.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

Фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод отсутствует.

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

- Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Данные отсутствуют.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета не осуществляется.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водообеспечении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли. Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой доли неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы водоотведения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно. Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.

Таблица 23

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производительность, м3/сут | Применяемая технология | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | – | – | – | – | 2023–2033гг |
|  |  |  |  | ИТОГО: | – |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края не осуществляется.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети водоотведения на территории Таскинского сельсовета Каратузского района Красноярского края отсутствуют.